**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  
Код ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування дизельних електростанцій)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-07-12-004358-a)**

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заміна масла в двигуні. | для дизельних електростанцій DJ138BD-UA - 4 рази до кінця року кожної;  для дизельної електростанції DJ 40 PD - 1 раз до кінця року. | Відповідно до рекомендацій виробників обладнання, вказаних у відповідних інструкціях з експлуатації дизельних електростанцій |
| 2 | Заміна масляного фільтра. |
| 3 | Заміна паливного фільтра. |
| 4 | Очищення повітряного фільтра (при необхідності заміна). |
| 5 | Перевірка рівня охолоджуючої рідини, при необхідності доливання (заміна – раз на 2 роки). |
| 6 | Перевірка натягу ременів вентилятора. |
| 7 | Перевірка рівня і густини електроліту в акумуляторах. |
| 8 | Перевірка надійності електричних з’єднань і підключень кабелів |
| 9 | Перевірка опору ізоляції обмоток генератора |
| 10 | Перевірка вихідної напруги генератора. |
| 11 | Аналіз повідомлень про несправності, аварії і попередження в пам’яті електронної панелі керування (при наявності такої опції). |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування дизельних електростанцій)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-07-12-004358-a)**

(заповнює відділ закупівель та супроводження договірної роботи)

136 360,00 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 136 360,00 грн | 136 360,00 грн з ПДВ | Очікувану вартість закупівлі визначено відповідно до п.п.2, п.1, розділу ІІІ примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженого наказом Мінекономіки від 18.02.2020  № 275, шляхом аналізу трьох комерційних пропозицій, що надійшли від організацій на електронну пошту.  За результатами опрацювання очікувана вартість закупівлі становить 136 360,00 грн до кінця 2024 року (9 послуг, кожні 250 годин роботи дизельних електростанцій). |